ИЗВЕЩЕНИЕ № 3/1

О внесении  дополнений в техническое задание  на проведение открытого аукциона № 3-08

на право заключения муниципального  контракта на выполнение работ по установке частотно-регулируемого привода на водозаборе  «Солодиловский», расположенного по адресу: г.Камышлов, ул.Ирбитская,67

1. Муниципальный  заказчик: Администрация Камышловского городского округа          2.     Адрес: 624860, г.Камышлов, ул. Свердлова,41.

  - Почтовый адрес: 624860, Свердловская область, г.Камышлов, ул. Свердлова, 41.

  - Контактная информация:

E-mail: Каmgo@mail.ru

Контактное лицо: Барнякова Елена Валерьевна тел/ факс (34375) 2-44-85

Грехова Валентина Тихоновна  тел (34375) 2-00-63 ,

3.  Предмет муниципального контракта: Установка  частотно-регулируемого привода на водозаборе «Солодиловский»

4.     Источник финансирования: Средства  бюджета Камышловского городского округа.

5.   Количество выполняемых работ: В соответствии с IV. Разделом аукционной документации – Техническое задание  (читать в  новой редакции)

6.  Место выполнения работ: г. Камышлов, ул.Ирбитская,67

7.     Сроки выполнения работ: С момента подписания  контракта - Окончание 01  декабря  2008 г.

8.     Начальная (максимальная) цена контракта: 1 506 100,0 руб (один миллион   пятьсот шесть  тысяч  сто ) руб.

9.     Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов при проведении данного аукциона: Не устанавливаются.

10.   Срок, место и порядок  предоставления  документации об аукционе: Документация об аукционе в письменной форме выдается на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме.

Плата за документацию об аукционе  не установлена

Документация об аукционе предоставляется (выдается представителю организации) на бумажном носителе по адресу Заказчика: 624860, Свердловская область, г.Камышлов, ул. Свердлова,  кабинет № 11, контактное лицо: Барнякова Елена Валерьевна. Время выдачи: понедельник-четверг с 8-00 час до 17.00 час, пятница с 8-00 час до 16.00 час. Перерыв с12-00 до 13-00.

Документация об аукционе может быть направлена почтой, в этом случае отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием документации об аукционе.

Информация о проведении  аукциона размещена  на официальном сайте Свердловской области по размещению заказов для государственных и муниципальных нужд www.midural.ru/8080 и официальном сайте Камышловского городского округа  www.Kamgor.ru

11.   Дата начала и окончания подачи заявок, место подачи заявок на участие в аукционе: с даты опубликования извещения  до «23» июня 2008 г. 10:00 час (время местное).

Заявки на участие в аукционе подаются по адресу заказчика: 624860, Свердловская область, г.Камышлов, ул. Свердлова,  кабинет № 11, контактное лицо: Барнякова Елена Валерьевна.

13.   Место, день и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Камышлов, ул. Свердлова, 41, кабинет № 12.

Начало рассмотрения заявок - 23 июня 2008 г. 10:00 час (время местное). Окончание рассмотрение заявок на участие в аукционе и подписание протокола – 24  июня 2008 г. в 10:00 час (время местное).

14.    Место, дата и время проведения аукциона: г. Камышлов, ул. Свердлова, 41, кабинет № 3  24  июня 2008 г. в 14:00 час (время местное).

ЧАСТЬ III.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование аукциона:  выполнение  работ по установке     частотно-регулируемого привода на водозаборе «Солодиловский».

.

Максимальная цена: 1 506 100,00 ( один миллион пятьсот шесть   тысяч  сто) руб.

Место выполнения работ: г.Камышлов, ул.Ирбитская, 67

срок выполнения работ:  до 01.12. 2008 года ;

Срок гарантии: пять лет;

Материалы и оборудование для выполнения работ входят в стоимость Муниципального контракта.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМСТЬ

На   установку     частотно-регулируемого привода на водозаборе «Солодиловский».

| № п/п | Наименование работ | Ед.измерения | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж автоматического выключателя | Шт. | 2 | АЕ-250 (250 А.) |
| 2 | Демонтаж контактора | Шт. | 2 | КТ-6023 (400 |
| 3 | Демонтаж шкафа электрического (1600 х 600 х 500) | Шт. | 1 | Место установки ПЧ |
| Ремонтные, монтажные работы |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж преобразователя частоты | Шт. | 2 | Масса 500 кг. Ток 250 А |
| 5 | Монтаж фильтра звена постоянного тока | Шт | 2 | Масса 12 кг. Ток 350 А |
| 6 | Монтаж автоматического выключателя | Шт | 2 | АЕ-250 (250 А) |
| 7 | Монтаж контактора | Шт | 2 | КТ-6023 (400 А) |
| 8 | Монтаж пульта дистанционного управления | Шт | 2 |  |
| 9 | Прокладка кабеля КэВВГ-4х1,5 от преобразователя частоты до пульта дистанционного управления | М | 100 |  |
| 10 | Монтаж датчиков давления | Шт | 2 |  |
| 11 | Прокладка кабеля КэВВГ-4-х1,5 | М | 80 |  |
| 12 | Оконцевание жил силовых проводов и кабелей | Шт | 32 | Сечение жил 120 м.м2 |
| 13 | Разводка проводов по устройствам | М | 40 | Сечение жил 120 мм2 |
| 14 | Монтаж датчика давления | Шт | 2 |  |
| 15 | Прокладка проводов и кабелей цепей управления и блокировок | М | 30 |  |
| 16 | Концевые заделки контрольных кабелей | Шт | 4 |  |
| 17 | Оконцевание наконечниками и присоединение жил контрольных проводов и кабелей к аппаратам | Концов | 40 | Сечение жил 1,5 мм2 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 18 | Провод ПВЗ-120 | М | 40 |  |
| 19 | Провод ПВЗ-1,5 | М | 30 |  |
| 20 | Наконечники медные на провод сечением-120 мм2 | Шт. | 32 |  |
| 21 | Наконечники на провод сечением 1,5 мм2 | Шт | 20 |  |
| 22 | Кабель КВВГЭнг-4-х1,5 | М. | 180 |  |
|  | Пуско-наладочные работы |  |  |  |
| 23 | Наладка преобразователей частоты (0,4 кВ, 110кВт, 250А) | Шт. | 2 |  |
| 24 | Наладка пульта управления (количество параметров измерения и управления -8) | Система | 2 |  |
| 25 | Наладка контура автоматического регулирования (датчик-преобразователь частоты) | Контур | 2 |  |

- Качество выполненных подрядных работ и их результатов должно соответствовать условиям Контракта и обязательным требованиям, установленным нормативно-техническим актами (СНиПы, СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ и др.).

- Качество используемых материалов должно быть подтверждено соответствующими сертификатами.

- Планы работ и применяемые материалы должны быть согласованы с органами Роспотрернадзора и Госпожнадзора.

Дополнение к  техническому заданию

Комплекс автоматического регулирования насосной станции хозпитьевого водоснабжения г. Камышлов

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Насосная станция работает на два трубопровода с равными производительностями, при этом поддерживается давление:

- левый водовод – 5,5 кг*см2;

- правый водовод – 2,5 кг*см2.

Насосная станция оснащена тремя насосными агрегатами (НА). Характеристики НА приведены в таблице 1.

Насосная станция оснащена задвижками без электрифицированных приводов.

Режим работы насосной станции – непрерывный.

Место установки комплекса автоматического регулирования – распределительное устройство РУ-0,4 кВ. Содержание нетокопроводящей пыли в помещении и в охлаждающем воздухе не более 0,7 мг/м.куб.

Таблица 1

| № НА | Тип насоса | Тип двигателя | Номинальная мощность | Обороты/мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1Д-500/63 | 4АМН280М-4У3 | 160 кВт | 1475 |
| 2 | 1Д-500/63 | 4АМН280S-4У3 | 160 кВт | 1475 |
| 3 | 200Д63 | АЛ-101-6 | 160 кВт | 1470 |

# ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

  - Комплекс автоматического регулирования представляет собой две системы автоматического регулирования (САР),  каждая из которых состоит из собственного  преобразователя частоты, и контура регулирования для правого и левого водоводов.

  - Каждый из трех НА должен иметь возможность работы от любого из двух преобразователей частоты, а так же напрямую «От Сети»

  - Сигнал величины фактического давления поступает в САР от вновь устанавливаемых датчиков давления (левого и правого водоводов) с унифицированным токовым выходом 4…20 мА.

  - Требования к функциям работы каждой САР:

  - обеспечить плавный частотный пуск с выходом на заданный режим;

  - обеспечить плавное регулирование и поддержание заданного давления в напорных трубопроводах насосной станции посредством настраиваемого пропорционально-интегрального (ПИ) – регулятора;

  - задание давления в САР осуществляется в виде графика по системным часам – не менее 10 уставок, которые принимаются для указываемых дней недели. Заданная величина давления должна приниматься автоматически по наступлению заданного времени.

  - график задания давления, текущее задание давления на графике должны быть доступны для просмотра на дисплее (мониторе) САР;

  - САР должна иметь возможность настройки реакции (плавный останов, останов на выбеге, продолжение работы) на обрыв связи с датчиком давления (при настраиваемом нижнем уровне токового сигнала с датчика давления, например, ниже 4 мА);

  - САР должна выдавать сигнал «Включить дополнительны НА» при следующих условиях: частота на выходе ПЧ достигла заданного значения, например, 50 Гц; фактическое давление ниже заданного на заданную величину, например, 0,2 кг*см2; оба условия должны выполнятся в течение настраиваемого времени, например, 120 секунд;

  - САР должна снимать сигнал «Включить дополнительный НА» при следующих условиях: частота на выходе ПЧ достигла заданного значения, например, 20 Гц; фактическое давление выше заданного на заданную величину, например, 0,1 кг*см2; оба условия должны выполнятся в течение настраиваемого времени, например, 120 секунд;

  - автоматическое повторное включение с выходом на заданный режим после отключения, вызванного аварийным отключением;

  - отображение и сигнализация информации о параметрах и режимах работы;

  - регистрация нештатных и аварийных ситуаций и хранение их в энергонезависимой памяти;

  - учёт количества потребляемой электроэнергии;

  - САР должна иметь не менее 2-х уровней доступа с изменяемыми паролями: 1. Для изменения параметров работы насосной станции (доступно: изменение графика задания давления, просмотр параметров, просмотр настроек); 2. Для изменения параметров работы САР;

  - САР должна иметь простой русскоязычный интерфейс в области параметрирования, настройки режимов и просмотра параметров работы системы;

  - Установить пульт дистанционного управления (ПДУ) для каждой САР в помещении оператора (либо один пульт на обе САР). ПДУ должны обеспечивать:

  - управление насосным агрегатом – Пуск/Останов;

  - отображение фактического/заданного давления;

  - отображение частоты на выходе ПЧ;

  - отображение тока/мощности двигателя;

  - отображение состояния САР (Работа/Останов/Авария/Пожарный режим) посредством визуальной и звуковой сигнализации;

  - отображать информацию о необходимости «Включить дополнительный НА» посредством визуальной и звуковой сигнализации;

  - ПДУ должен иметь переключатель для перевода САР в «Пожарный режим» работы. При этом блокируется контур автоматического регулирования, преобразователь увеличивает частоту до установленного значения (50 Гц) – насос выходит на максимальную производительность;

  - Требования к силовой части САР

  - Преобразователи частоты подключаются к системе электроснабжения 0,4 кВ посредством штатных автоматических выключателей;

  - Силовая часть преобразователя частоты должна содержать фильтр постоянного тока, расположенный в шкафу САР;

  - Подключение силовых кабелей произвести к клеммникам в нижней части шкафа;

  - Требования к защитам САР. Система должна обеспечить защиту:

  - от сухого хода насосного агрегата

  - от межфазных коротких замыканий и однофазных замыканий на землю на выходе;

- от межфазных коротких замыканий на выходе;

- от отклонения напряжения питающей сети от установленного значения;

- от отклонения частоты питающей сети от установленного значения;

- от перегрузки по току;

- от дисбаланса напряжения и тока на входе и выходе и обрыва фаз;

- от неисправностей в системе питания цепей управления;

- от перегрева силовой части;

- от несанкционированного проникновения во внутреннее пространство преобразователя.

  - от обрыва сигнала обратной связи 4…20 мА

  - Требования по исполнению и размещению САР

  - Оборудование САР размещается в РУ-0,4 кВ.

  - Преобразователи частоты должны располагаться в шкафах напольного исполнения – степень защиты не ниже IP-20.

  - Преобразователи установить непосредственно над кабельными каналами

  - Присоединение контрольных кабелей произвести снизу

  - Требования к документации:

    - Проектная документация должна быть предоставлена в необходимом количестве экземпляров

    - Проектная документация должна обеспечиваться полным набором документов,   необходимых для внедрения и обслуживания системы (в т.ч.сметная документация).

    - При необходимости Исполнитель должен произвести экспертизу проектной документации в Ростехнадзоре.

    - После ввода в эксплуатацию Исполнитель предоставляет и согласовывает инструкцию по эксплуатации комплекса, производит обучение персонала.